{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ZZK"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ZZK","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,2,58,4],[60,0,60,5],[61,0,61,5],[2,0,2,5],[53,0,53,4],[54,0,54,4],[55,0,55,4],[56,0,58,1],[56,2,56,4],[57,2,57,4]]}
[" "]
[]
["TABELA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW\nMontaż kanału wyciągowego oraz wentylatora dla istniejącego dygestorium zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 110 w budynku E13 \n- Laboratorium Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt"]
["Lp.","Rodzaj Robót","Jedn.","Ilość jednostek","Cena jedn.","Wartość \nnetto [zł]"]
[1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0]
["I.","Branża sanitarna"]
["1","Wentylatory chemoodporne o średnicy otworu ssącego do 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 60 kg) - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego:\n- Wentylator dachowy, chemoodporny wydajność 800m3/h, spręż 280Pa, 3 fazowy (przystosowany do pracy z falownikiem)\n- Klapa zwrotna wentylatora,\n- Wyłącznik serwisowy","szt.",1.0]
["2","Tłumiki akustyczne chemoodporne, rurowe proste i opływowe o śr. 250 mm, l=1000mm","szt.",1.0]
["3","Przewody wentylacyjne chemoodporne, prostokątne, o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego:\n- przewody (prostki) wentylacyjne z PPs , łączone poprzez spawanie, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm\n- kształtki wentylacyjne z PPs , łączone poprzez spawanie, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm\n- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm","m2",29.0]
["4","Przewody elastyczne chemoodporne fi200mm (do połączenia dygestorium z nowym kanałem)","m2",0.63]
["5","Konstrukcja wsporcza pod wentylator i tłumik i odcinek kanału biegnący po dachu, stawiana na tzw BIG FOOT-ach (wykonanie ocynk ogniowy)","kpl.",1.0]
["6","Demontaże i utylizacja materiałów z demontażu","kpl.",1.0]
[7.0,"Rusztowanie / podnośnik koszowy niezbędny do realizacji robót","kpl.",1.0]
["II.","Branża elektryczna"]
["1","Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub","m",16.0]
["2","Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 4-biegunowych o natężeniu prądu do 10 A","szt",1.0]
["3","Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2","szt",1.0]
["4","Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym","m",40.0]
["5","Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm","otw.",3.0]
["6","Rury stalowo-pancerne średnicy do 21 mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo","m",10.0]
["7","Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - 2YSLCYK 4x1,5","m",30.0]
["8","Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 4x2,5","m",40.0]
[9.0,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 3x2,5","m",40.0]
[10.0,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 2x1,0","m",5.0]
[11.0,"Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2","szt.",1.0]
[12.0,"Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - B16A/30mA","szt.",1.0]
[13.0,"Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - stycznik","szt.",1.0]
[14.0,"Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - wyłącznik nadprądowy 3f","szt.",1.0]
[15.0,"Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - wyłącznik silnikowy","szt.",1.0]
[16.0,"Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 5-żyłowe Cu do 6 mm2","szt.",2.0]
[17.0,"Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - wyłącznik serwisowy","szt.",1.0]
[18.0,"Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - kaseta sterująca","szt.",1.0]
[19.0,"Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - falownik 3f","szt.",1.0]
[20.0,"Uruchomienie dygestorium, regulacja pracy wentylatora","kpl.",1.0]
[21.0,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar","pomiar.",1.0]
[22.0,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar","pomiar.",2.0]
[23.0,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy","pomiar.",1.0]
[24.0,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy","pomiar.",1.0]
["III.","Branża budowlana"]
["1","Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie  folią malarską","m2",60.0]
["2","Rozbiórka, zabezpieczenie i ponowny montaż  płyt  sufitowych (materiał z demontażu), założono wymianę 30% profili i płyt kasetonowych","m2",10.2]
["3","Ręczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły","otw.",2.0]
["4","Rozebranie okładziny ściennej z płytek","m2",0.5]
["5","Uzupełnienie, obrobienie otworów","m2",0.36]
["6","Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu","m2",0.5]
["7","Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach ","szt.",1.0]
["8","Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. ściany","m2",1.0]
["9","Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm","m2",1.2]
["10","(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przed malowaniem","m2",1.0]
["11","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni","m2",0.36]
["12","Składowanie, transport i utylizacja gruzu","kpl.",1.0]
["13","Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m","kol.",1.0]
["14","Koszt pracy rusztowania","kpl",1.0]
[{"$f":"B6","v":"Branża sanitarna"}]
[{"$f":"B14","v":"Branża elektryczna"}]
[{"$f":"B39","v":"Branża budowlana"}]
["SUMA KOSZTÓW ",null,"Wartość zł netto"]
[null,null,"Podatek VAT"]
[null,null,"Wartość zł brutto"]